PREGÃO N.º 10/2018

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA n.º 05/2018 - SMHR/SIAP

(Recife, 19/06/2018)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O AUDITÓRIO PLENÁRIO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.

- DA JUSTIFICATIVA

  - A contratação que ora se propõe visa atender à necessidade de melhorar as condições de climatização do auditório Plenário, localizado no Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região;

  - Segundo representantes do fabricante dos equipamentos existentes, a vida útil desses é de 20 anos, tempo esse já ultrapassado, dificultando ou impedindo a substituição de vários componentes por não mais existirem no mercado;

  - Além do incremento na qualidade da climatização, a instalação dos novos equipamentos possibilitará o funcionamento do ar condicionado independentemente da Central de Refrigeração. Isto significa que, em caso de pane na Central, o Plenário não será afetado. Vislumbra-se também economia de energia nas ocasiões que houver atividades fora do expediente normal ou em finais de semana, pois a Central poderá ser desligada e o Plenário poderá continuar climatizado. Atualmente, precisamos manter ou acionar o maquinário da Central de Refrigeração para ligar apenas o ar condicionado do Plenário, implicando em demasiado consumo de energia elétrica. Outra vantagem é que serão instaladas três máquinas. Portanto, se uma apresentar defeito, não haverá interrupção nos trabalhos do plenário, posto que o demais equipamentos manterão amena a temperatura no ambiente. Por fim, com o aumento da capacidade de refrigeração, espera-se resolver o crônico problema de calor registrado nas solenidades em que mais intenso o fluxo de pessoas no Pleno.

- DO OBJETO

  - Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 02 (dois) equipamentos de refrigeração, do tipo Splitão dutado, para o auditório plenário do Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, conforme as previsões, exigências e especificações descritas neste Termo de Referência.

| Item | Descrição | Características | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Equipamento de refrigeração, tipo Splitão dutado | Splitão dutado, saída de ar na vertical, com condensador remoto, a ar, 25 TR’s (300.000 BTU’s), 220/380v trifásico - 60Hz, gás refrigerante R-410A, Inverter, com pressão estática mínima de 40 mmH2O e vazão de ar mínima de 18.700 m³/h. | 02 |

- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS E DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO

  - Fornecimento e instalação de 03 equipamentos de refrigeração, sendo:

    - Fornecimento e instalação de 02 (dois) equipamentos de refrigeração, do tipo Splitão dutado, de 25 TR’s cada, com condensadores remotos, a ar, a serem instalados na casa de máquinas de refrigeração localizada no Mezanino do Edifício Sede do TRF5, que servem para refrigerar o ambiente do auditório Plenário, incluindo os seguintes serviços:

      - Desinstalação e remoção de 02 Fan Cois, de 14 TRs cada, existentes no local;

      - Adaptação das interligações para a instalação dos Splitões dutados (dutos de insuflamento de ar e aberturas em alvenaria para passagem das tubulações de cobre e eletrodutos, etc.);

      - Instalação dos Splitões dutados, com as unidades condensadoras;

      - Fornecimentos e instalações de todos os materiais e componentes (fiações, quadros elétricos, dutos, suportes, gás refrigerante, tubulações de cobre, isolamentos, base de concreto, etc.), para as instalações, adaptações e testes necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

      - A contratada removerá os dois fan cois e depositará os mesmos, em local especificado pela contratante, dentro da área abrangida pelo prédio sede e Ampliação do TRF5.

  - Os equipamentos deverão possuir as seguintes especificações e características:

    - Splitão dutado, saída de ar na vertical, com condensador remoto, a ar, 25 TR’s (300.000 BTU’s), 220/380v trifásico - 60Hz, gás refrigerante R-410A, Inverter, com pressão estática mínima de 40 mmH2O e vazão de ar mínima de 18.700 m³/h, cada equipamento;

    - Em face da limitação de espaço no local disponibilizado para a instalação dos 02 Splitões, as dimensões totais para a instalação dos equipamentos ficarão limitas e deverão se enquadrar nas seguintes medidas: 6,00m x 1,00m x 2,12m (Largura x Profundidade x Altura), conforme ANEXO I-A;

    - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, nos termos da Portaria INMETRO nº 215, de 23 de julho de 2009, que aprova os requisitos de Avaliação da Conformidade - RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória;

    - Cumprir o índice de eficiência energética ou o nível máximo de consumo fixado pela Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC nº 364, de 24 de dezembro de 2007;

    - Apresentar a devida documentação técnica referente ao modelo do equipamento fornecido , comprovando que o mesmo atende aos requisitos solicitados neste termo de referência. O manual técnico deverá ser original do fabricante e fornecido em português, devendo conter todos os dados técnicos do equipamento, possibilitando a comprovação de todas as especificações do presente termo de referência.

- DA ESTIMATIVA DE PREÇO

  - O valor estimado será o preço médio do Mapa Comparativo de Preços, que será elaborado pela Divisão de Material e Patrimônio deste Tribunal, a partir da realização de pesquisa de preços conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 27/06/2014, com as alterações contidas nas INs SLTI/MPOG nº 07, de 29/08/2014 e MPDG nº 03, de 20 de abril de 2017 (Nota Técnica SCI nº 01/2015).

- DA FORMA, LOCAL E CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

  - O fornecimento e instalação dos equipamentos e demais serviços relacionados serão executados de forma indireta, nos locais, condições e especificações constantes neste documento e nos seus ANEXOS. De um modo geral, fica de logo definido que:

    - A execução se dará nas dependências do Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, situado na Avenida Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife, cidade do Recife, Pernambuco - CEP: 50030-908. O serviço deverá ser agendado previamente através do telefone 81-3425.9023 - SIAP, havendo a possibilidade de ser executado em dias e horários em que não haja expediente neste Tribunal;

    - A contratação compreenderá o fornecimento de mão de obra especializada, materiais, peças, gás refrigerante, componentes e equipamentos necessários e adequados ao fornecimento e à perfeita execução dos serviços descritos neste Termo de Referência.

- DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO OBJETO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O prazo para o fornecimento e instalação dos equipamentos será de 95 (noventa e cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento/Instalação, a ser emitida pela Unidade Técnica responsável (SIAP);

  - O prazo de vigência contratual será de 190 (cento e noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do instrumento contratual, considerando as possíveis prorrogações, nos termos da Lei n.º 8.666/93.

- DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão e fiscalização desta contratação ficará a cargo da Subsecretaria de Infraestrutura e Administração Predial - SIAP do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por meio dos servidores designados, que também serão responsáveis pelo recebimento e atesto do documento de cobrança;

  - A Gestão e Fiscalização do Contrato serão realizadas por servidores indicados pela Diretoria Geral;

  - As atribuições do gestor e do fiscal do contrato estão definidas na Instrução Normativa nº 03, de 28 de abril de 2014, da Diretoria Geral do TRF da 5ª Região, publicada no Diário Eletrônico Administrativo do TRF da 5ª Região nº 77.0/2014, do dia 29 de abril de 2014;

  - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da CONTRATADA, os titulares da fiscalização deverão de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração do CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na Lei, no Edital, no Instrumento Contratual e no Termo de Referência, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão;

    - A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

  - São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer espécie de solidariedade por parte do CONTRATANTE, as obrigações de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista e civil, em relação ao pessoal que a mesma utilizar para prestação dos serviços durante a execução do contrato.

- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - Acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta contratação, solicitando à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços, recusando ou sustando aqueles que não estejam em conformidade com as normas e especificações exigidas neste Termo de Referência, parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora;

  - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, necessárias à execução do objeto;

  - Efetuar o pagamento mediante comprovação do fornecimento e instalação dos equipamentos, no prazo e forma ajustados neste Termo de Referência e no contrato respectivo;

  - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitir o acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA aos locais onde serão prestados os serviços, observadas as normas de segurança institucional;

  - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e os materiais executados/entregues em desacordo com as respectivas especificações constantes deste Termo de Referência e seus ANEXOS;

  - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, que estejam em desacordo com o presente Termo de Referência e com o contrato, para que sejam tomadas as providências com relação a quaisquer irregularidades;

  - Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

  - Cumprir as demais obrigações constantes deste Termo de Referência, do instrumento convocatório e outras imposições previstas no contrato.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Efetuar o fornecimento e instalação dentro das especificações e/ou condições constantes da Proposta Vencedora, bem como do Edital e seus Anexos;

  - Fornecer e realizar as instalações dos equipamentos por meio de equipe de profissionais devidamente treinados para execução do objeto contratado;

  - Responsabilizar-se por todos os serviços, inclusive os materiais que venham a ser necessários para a perfeita execução do objeto do presente Termo de Referência;

  - Refazer às suas custas, todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, omissões ou quaisquer outras irregularidades constatadas pela SIAP, através da Fiscalização, inclusive com a reposição das peças danificadas durante a realização dos serviços, em prazo a ser acordado com o CONTRATANTE;

  - Arcar com as despesas de embalagem, transporte, desmontagens, montagens, transportes verticais e horizontais dos equipamentos/componentes, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE;

  - Entregar os equipamentos novos e originais de primeiro uso, acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir a completa segurança quanto à originalidade do produto;

  - Realizar a regulagem do sistema, entregando-o ao CONTRATANTE em perfeitas condições de funcionamento, mediante teste operacional testemunhado, juntamente com os certificados de garantia dos serviços e das peças instaladas;

    - Os testes operacionais deverão incluir, no mínimo:

- Ajustes das vazões de ar nos diversos sistemas de ventiladores;

- Ajustes dos dispositivos de controle e sistemas de proteção dos equipamentos;

- Verificação e levantamento dos dados operacionais e desempenho dos equipamentos;

- Atuação de controles e dispositivos de segurança.

    - Apresentar relatórios técnicos com os resultados das operações acima descritas, devidamente assinada pelo responsável técnico da CONTRATADA.

  - Cumprir rigorosamente a legislação aplicável ao fornecimento e execução dos serviços contratados, em especial a Portaria INMETRO nº 215, de 23 de julho de 2009, e a Portaria Interministerial nº 364, de 24 de dezembro de 2007, bem assim a legislação referente à segurança e à medicina do trabalho, fornecendo produtos apropriados à proteção dos profissionais expostos a equipamentos e/ou materiais específicos que exijam tais cuidados (E.P.I’s);

  - Nas aquisições e instalações dos equipamentos, aplicar e utilizar as seguintes Normas técnicas:

    - ABNT NBR 16401-1 Parte 1: Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Projeto das Instalações. Estabelece parâmetros básicos e requisitos mínimos de projeto para sistemas de ar condicionados centrais e unitários;

    - ABNT NBR 16401-2 Parte 2: Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Parâmetros de Conforto Térmico;

    - ABNT NBR 16401-3 Parte 3: Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários. Qualidade do Ar Interior.

  - Manter os profissionais usando uniformes em bom estado, bem assim identificados durante o horário de trabalho, mediante uso permanente de crachás, com foto e nome visível;

  - Fornecer previamente a relação de todos os seus funcionários, alocados para a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, devendo constar os nomes, identidades e funções;

  - Comunicar os nomes dos funcionários que, por ventura, venham a ser desligados da empresa, tomando todas as precauções de segurança (ex: recolhimento de crachás) de forma a evitar que, em nome da empresa, tenham acesso às dependências do TRF5;

  - Indicar formalmente, quando da assinatura do Contrato, Preposto que tenha capacidade legal e gerencial para tratar de todos os assuntos previstos neste Termo de Referência e no instrumento contratual correspondente, sem implicar em ônus para o CONTRATANTE, constando o nome completo do preposto, número de CPF, número do documento de identidade, números dos telefones e e-mails para contato, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional;

  - Nomear encarregado responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Este encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as necessárias providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

  - Prestar os serviços contratados com características exigidas no contrato e de acordo com a legislação vigente pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do objeto, ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por parte da Administração;

  - Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo CONTRATANTE;

  - Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação formal da Administração convocando para esse fim;

  - Acatar as intervenções da Fiscalização do CONTRATANTE, através de seus servidores/técnicos ou por terceiros, por esta constituída;

  - Comparecer, sempre que convocada, às reuniões solicitadas pelo CONTRATANTE, assumindo ônus por sua ausência;

  - Atender prontamente todas as solicitações do TRF da 5ª Região previstas no Edital, neste Termo de Referência, no Contrato e outras necessárias à boa execução do objeto;

  - Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao TRF da 5ª Região ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei nº 8.666/1993;

  - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência (art. 71 da Lei nº 8.666/1993), e ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento junto aos Órgãos próprios para execução dos serviços contatados;

  - Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;

  - Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

  - Observar o inserto no art. 3º da Resolução n.º 07 (18/10/2005), com nova redação dada pela Resolução n.º 09 (06/12/2005), ambas do Conselho Nacional de Justiça, no tocante a vedação de manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que contrate empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo na ocorrência de quaisquer umas das hipóteses descritas, comunicar, de imediato e por escrito, a este Sodalício, respondendo, na forma da Lei, pela omissão;

  - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993;

    - Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a CONTRATADA será notificada, no prazo definido pelo TRF da 5ª Região, para regularizar a situação, sob pena de rescisão do Contrato e além das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no Instrumento do Contrato e na Lei.

  - Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de telefone, endereço eletrônico ou endereço físico, sob pena de infração contratual;

  - Adotar, no que couber, os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental nas aquisições de bens e/ou na execução dos serviços, nos termos da Instrução Normativa nº 01/2010 - SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010;

  - Absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%, conforme Parágrafo Único do Art. 8º da Resolução CNJ nº 114/2010, de 20/04/2010;

  - Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e outras previstas no Contrato.

- DA VISITA TÉCNICA

  - As empresas interessadas em participar do certame licitatório poderão realizar visita técnica no local onde serão instalados os equipamentos, examinando, tomando ciência do estado das instalações, características, quantidades e eventuais dificuldades para execução dos serviços, posto que não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento dessas informações;

  - No ANEXO I-E estão indicados os locais por onde passarão os splitões até a casa de máquinas, onde serão instalados, com as devidas dimensões das passagens;

  - É recomendável a realização da visita técnica que tem por finalidade avaliar as condições das instalações atualmente existentes e tornar registrado o pleno conhecimento das proponentes acerca das dificuldades para a execução do objeto e, consequentemente, assegurem que o preço ofertado pela licitante seja compatível com as reais necessidades do CONTRATANTE;

  - A visita deverá ser realizada, no horário das 11 às 17 horas, até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, mediante prévio agendamento junto à Seção de Manutenção Hidrossanitária e Refrigeração - SMHR, vinculado à Subsecretaria de Infraestrutura e Administração Predial - SIAP do TRF da 5ª Região, por meio do telefone (81)3425.9402 ou diretamente no Edifício Sede, situado na Avenida Cais do Apolo, s/n, Edf. Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50030-908;

  - A visita deverá ser realizada por profissional qualificado e habilitado da interessada e será acompanhada por representante do CONTRATANTE. A Declaração de Vistoria da visita técnica efetuada, que deverá ter sido preferencialmente elaborada com antecedência pelo licitante, em conformidade com o modelo constante do ANEXO I-C, será assinada por servidor da SIAP/TRF5;

  - Conforme entendimento estabelecido pelo Tribunal de Contas da União, é facultado ao proponente deixar de realizar a vistoria técnica no local da prestação do serviço de engenharia desde que forneça, anexa à proposta comercial, uma declaração de que conhece as condições construtivas presentes no ambiente da prestação do serviço.

- DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EXECUTADOS

  - Os prazos e condições de garantia serão contados da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuízo da aplicação do disposto na Seção IV, Capítulo III, da Lei nº 8.666/1993, no que couber e compreenderão os seguintes prazos:

    - Garantia de, no mínimo, 01 (um) ano para os equipamentos de refrigeração (evaporadores e condensadores);

    - Garantia de, no mínimo, 01 (um) ano para os compressores;

    - Garantia de, no mínimo, 03 (três) meses para os serviços de instalação e contra defeitos de montagem.

  - A CONTRATADA deverá fornecer, na ocasião do recebimento definitivo do objeto, os termos de garantia dos equipamentos instalados, indicando os endereços das empresas que prestam assistência técnica, bem como o termo de garantia dos serviços de instalação prestados;

  - A assistência técnica deverá ser prestada mediante manutenção corretiva a fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso;

    - Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a sanar defeitos apresentados pelos equipamentos, compreendendo, entre outras coisas, a substituição dos bens ou de peças/componentes, ajustes, reparos e correções necessárias.

  - Havendo necessidade de encaminhamento dos equipamentos para qualquer outro lugar fora das dependências do CONTRATANTE, para prestação da assistência técnica, a empresa responsável pelo serviço deverá tomar todas as providências necessárias, arcando com os custos atinentes à retirada, transporte e devolução do mesmo ao local onde se encontra instalado, restabelecendo a condição de pleno funcionamento.

- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Do Recebimento Provisório:

    - O objeto do contrato será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias corridos da comunicação, pela executante, da conclusão do fornecimento e instalação do objeto deste TR;

    - Na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas, o objeto será rejeitado no todo ou em parte pela Fiscalização do Contrato, sendo a empresa contratada notificada a proceder o reparo no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos.

  - Do Recebimento Definitivo:

    - O objeto do contrato será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento provisório, no qual constará expressamente o atendimento aos elementos determinados no recebimento provisório.

- DOS MEIOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

  - Sempre que se exigir, a comunicação entre a Fiscalização do Contrato e a CONTRATADA deverá ser formal, considerando-se como documentos formais, além de documentos do tipo ofício, as comunicações por correio eletrônico e/ou por software de gestão de contratos;

  - A Fiscalização, a Gestão do contrato e a CONTRATADA responderão todas as questões sobre o contrato a ser firmado, procurando solucionar todos os problemas que defrontarem, dentro dos limites legais e da razoabilidade.

- DO CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O cronograma de fornecimento dos equipamentos, de execução dos serviços de instalação e as etapas de pagamento deverão obedecer aos seguintes prazos:

| Etapas | Descrição | Período de Execução (dias) | Períodos das etapas (dias) | Pagamento finalização da etapa (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entrega dos splitões (contado a partir da Ordem de Serviço) | 1º ao 30º | 30 | 50 |
| 2 | Retirada dos dois fan cois, dos dutos de água gelada existentes, com corte e fechamento dos dutos de água. | 31º ao 45º | 15 | 0 |
| 3 | Instalação do primeiro Splitão e adaptações | 46º ao 55º | 10 | 0 |
| 4 | Instalação do segundo Splitão e adaptações | 56º ao 65º | 10 | 0 |
| 5 | Instalações, adaptações, ligações finais | 66º ao 75º | 10 | 30 |
| 6 | Recebimento provisório | 76º ao 85º | 10 | 0 |
| 7 | Recebimento definitivo | 86º ao 95º | 10 | 20 |
|  | Tempo total de execução = | 95 | -- |

- DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

DO DOCUMENTO DE COBRANÇA

  - Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de cobrança constando de forma discriminada à efetiva realização do objeto contratado, de acordo com o Cronograma indicado no item acima, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado;

  - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, a seguinte documentação:

- Certidão de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (CONJUNTA);

- Certidão de regularidade com o FGTS (CRF-FGTS);

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

- Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei (CND-ESTADUAL);

- Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei (CND-MUNICIPAL).

  - O atesto do documento de cobrança pelo CONTRATANTE dar-se-á se não houver irregularidades no fornecimento e instalação do objeto e nos demais documentos apresentados. Caso existam irregularidades o atesto apenas ocorrerá com a eliminação/correção/saneamento das impropriedades, pela CONTRATADA;

  - Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA, na Subsecretaria de Infraestrutura e Administração Predial - SIAP, do TRF da 5ª Região, localizada no mezanino do Edifício Sede, situado na Avenida Cais do Apolo, s/n, Edf. Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife, Recife/PE – CEP: 50030-908 CNPJ: 24.130.072/0001-11;

  - Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Edital, neste Termo de Referência e no Instrumento Contratual ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a CONTRATADA deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no pagamento;

  - Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do seu recebimento na SIAP, a fiscalização do contrato deverá encaminhá-lo para pagamento;

DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado, mediante crédito em conta-corrente, até o 10º (décimo) dia útil após o atesto do documento de cobrança, cumprimento da perfeita execução do objeto e prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA;

  - O valor do pagamento será aquele apresentado no documento de cobrança, descontadas as glosas, conforme o caso;

  - Antes do pagamento, a Administração realizará consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação;

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, proceder-se-á a sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a CONTRATADA regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;

  - O prazo do subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração;

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

  - Persistindo a irregularidade, a Administração adotará as medidas necessárias à rescisão do contrato em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa;

  - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente junto ao SICAF;

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo TRF da 5ª Região, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

| EM | = | Encargos Moratórios; |
| --- | --- | --- |
| N | = | Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; |
| VP | = | Valor da parcela a ser paga; |
| I | = | Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: |
|  |  | I = (TX/100) ( I = (6/100) ( I = 0,0001644 365 TX = Percentual da taxa anual = 6% |

- DO REAJUSTE

  - O reajuste de preços poderá ser utilizado na presente contratação, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data-limite para apresentação das propostas constante deste edital, em relação aos custos com insumos e materiais necessários à execução do objeto;

  - Será considerado índice inicial o da data da apresentação de proposta, com base na seguinte fórmula (Decreto nº 1.054/94 e Lei nº 10.192/01):

R= V x I – Io

Io

Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da locação;

I = Índice relativo ao mês do reajuste;

Io = Índice inicial – refere-se ao índice de custos ou de preços correspondentes ao mês da entrega da proposta da licitação.

  - O índice a ser utilizado para o cálculo do reajustamento do contrato é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo;

  - Os reajustes serão precedidos obrigatoriamente de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de memorial do cálculo, conforme for à variação de custos objeto do reajuste;

  - É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste de itens de insumos e materiais não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva;

  - A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta dias) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos;

  - Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento e não poderão alterar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos;

  - O prazo referido no subitem 16.6. ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos;

  - Os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato;

  - Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas vigências iniciadas do interregno mínimo de 01 (um) ano da data de ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste, ou seja, do aniversário da data-limite para apresentação das propostas constante deste edital, em relação aos custos com insumos e materiais necessários à execução do objeto contratado;

  - Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerão exclusivamente para os itens que o motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente;

  - O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

- DAS PENALIDADES

  - Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações

    - Na hipótese da CONTRATADA não entregar o objeto contratado no prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

    - O CONTRATANTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;

      - Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

      - Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no subitem 17.1.2. Deste Termo de Referência, as hipóteses em que a CONTRATADA não apresentar situação regular conforme exigências contidas no Edital, neste Termo de Referência e no Contrato.

    - Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e no Instrumento Contratual, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

    - A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em Lei.

Multa por Rescisão

    - Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

    - Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor;

    - As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente.

  - O CONTRATANTE poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das penalidades;

  - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE, bem como será descredenciada do SICAF e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993;

  - As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no SICAF;

  - A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo CONTRATANTE, em virtude de caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração.

- DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

  - No dia, hora e local fixado no edital, a proponente apresentará sua PROPOSTA DE PREÇOS dirigida ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, redigida no idioma nacional, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo(s) seu(s) representante(s) legal(ais);

  - A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser impressa em papel timbrado da proponente, numerada em ordem sequencial, constando o seu endereço, em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, mencionando o número e o objeto da contratação, contendo ainda, em seu conjunto:

    - Apresentar o preço global expresso em Reais, em algarismos e por extenso, pelo qual a proponente se compromete a fornecer e instalar o objeto, e que deve resultar da soma exata das parcelas obtidas dos corretos produtos parciais das quantidades de serviços indicadas, pelos preços unitários propostos resultantes das respectivas composições de custo;

    - Elaborar e apresentar Planilha Orçamentária Propositiva, conforme modelo constante do ANEXO I-D, devidamente assinada e preenchida com clareza e precisão, sem emendas ou rasuras. A proponente consignará nesse instrumento as quantidades de serviços e equipamentos, seus preços unitários, totais parciais, por item, e o valor global para a contratação;

    - Declaração expressa de que a proponente examinou, minuciosamente, o pertinente edital, seus ANEXOS, e que estudou, comparou e os encontrou corretos, aceitando e submetendo-se, integralmente, às suas condições, e que obteve da Comissão de Licitação, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar;

    - Declaração expressa da proponente de que no preço global estão incluídos todos os benefícios e os custos diretos e indiretos que forem exigidos para prestação do serviço licitado, assim entendida, não só as despesas diretas, com a aquisição de materiais e pagamento da mão-de-obra, como também, as despesas indiretas, dentre elas: transporte de pessoal, alimentação, "know-how", "royalties", despesas financeiras, serviços de terceiros, aluguel e aquisição de máquinas; equipamentos, veículos e transportes; contribuições devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos taxas e emolumentos incidentes sobre a prestação do serviço, agência de despachantes, ou outras despesas, quaisquer que sejam as suas naturezas.

  - Na hipótese de divergência entre os preços unitários indicados na Planilha Propositiva e os totais de cada item de serviço, prevalecerão os primeiros. No caso de discordância entre os valores numéricos e os consignados por extenso, prevalecerão os últimos;

  - Apresentar sempre preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custos financeiros, compreendidos todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como: impostos, fretes, seguros, taxas etc., e deduzidos os descontos eventualmente concedidos;

  - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, prazo ou qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar erros materiais e à redução de preços;

  - Como anexos à Proposta Comercial, deverão ser encaminhados manuais, folders, prospectos, ensaios e laudos do fabricante que permitam a verificação do atendimento de todos os requisitos da solução especificada neste Termo de Referência.

- DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS FORNECEDORES

  - Modalidade: Pregão Eletrônico;

  - Tipo: Menor Preço Global;

    - Justificativa: O objeto caracterizado pelo termo de referência teve padrão de qualidade e desempenho definidos objetivamente, além de tratar-se de objeto plenamente disponível no mercado. Desse modo, consoante previsão do art. 1º da Lei nº 10.520/02 c/c art. 2º do Dec. Fed. nº 5.450/05, o pretendido certame licitatório deverá ser processado na modalidade pregão, na forma eletrônica e do tipo menor preço global. Ressalte-se que a opção pelo menor preço global dar-se pelo fato de que a consecução do objeto em vários contratos, maximizaria a influência de fatores que contribuiriam para tornar mais dispendiosa a contratação, dificultando assim o acompanhamento e a fiscalização dos contratos, em consonância com o disposto no art. 3º da IN nº 02/2008 e suas alterações.

  - A contratação direta não se aplica por haver no mercado diversas empresas especializadas e capazes de prestar os serviços objeto deste Termo;

  - Critério de Habilitação Jurídica:

    - Tratando-se de sociedade empresarial, ato constitutivo consolidado, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, com todas as suas alterações, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (art. 28 da Lei 8.666/93);

    - Tratando-se de sociedades simples, inscrição do ato constitutivo, com todas as suas alterações, acompanhado de prova da diretoria em exercício (art. 28 da Lei 8.666/93);

    - Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeiras em funcionamento no País, decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir (art. 28 da Lei 8.666/93).

  - Critério de Habilitação Fiscal e Trabalhista:

    - Prova de Regularidade perante a Fazenda Nacional que se dará mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991 (INSS), emitida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (CONJUNTA/CND);

    - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, por intermédio da apresentação de Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal - CEF (FGTS-CRF);

    - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em cumprimento ao disposto na Lei n.º 12.440, de 07/07/2011 (CNDT);

    - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei (CND Estadual);

    - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei (CND Municipal);

    - Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

    - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo à sede do LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste Edital;

    - As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão juntar toda a documentação fiscal exigida. Havendo qualquer restrição tributária, essas empresas terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, contado do dia da declaração do vencedor provisório do certame, para regularizar sua situação junto ao fisco, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 c/c art. 4º, §1º do Decreto Federal nº 8.538/2015, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa (art. 29 da Lei 8.666/93).

  - Critério de Habilitação Econômico-Financeiro:

    - Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, há menos de 180 (cento e oitenta) dias da data de recebimento dos envelopes, mencionada no preâmbulo deste Edital, especificamente, para as certidões sem prazo de validade expresso;

    - Caso a certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial contenha prazo de validade expresso, só serão aceitas as certidões cujo prazo de validade esteja vigente.

  - Critério de Habilitação Técnica Operacional:

    - Apresentar, no mínimo, em 01 (um) único atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, conforme subitem abaixo:

      - Para fim de verificação de semelhança de característica em relação ao objeto deste Termo de Referência, este atestado deverá vincular-se a realização de serviços de fornecimento e instalação de equipamentos de refrigeração, tipo splitão, com capacidade mínima de 12,5 TR's, conforme permissivo contido nos §§1º, 2º e 3º, do art. 30, da Lei nº. 8.666/1993;

      - Não será aceito o somatório de atestados e/ou declarações para comprovar a capacidade técnica.

      - Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos serviços executados, o nome e cargo do declarante;

    - A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o serviço prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado;

    - Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

    - Indicar, expressamente, no mínimo, um profissional de nível superior, que será o responsável técnico pelo serviço, em cujo acervo, registrado no CREA, conste Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, por execução de serviço de característica semelhante ao objeto desta Contratação;

      - Para efeito de caracterização desta semelhança, serão observados os mesmos parâmetros do subitem 19.7.1.1.;

      - O profissional indicado como responsável técnico de que trata o subitem 19.7.4., deverá, no início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir vínculo empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção, ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de serviços; a fim de comprovar que este profissional pertence ao quadro técnico da empresa, ou é seu diretor ou seu sócio.

    - Apresentar comprovação de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do estado de origem, tanto da LICITANTE, pessoa jurídica, quanto do RESPONSÁVEL TÉCNICO indicado para a realização dos trabalhos;

      - A comprovação de Registro, tanto da CONTRATADA quanto do Responsável Técnico indicado, no CREA do estado onde serão prestados os serviços, ou seja, no CREA-PE, deverá ser apresentada até a data do início da execução dos serviços.

    - Estarão aptos a apresentar propostas quaisquer interessados, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade em características, quantidades e prazos com o objeto constante deste Termo de Referência, bem assim que atendam às exigências ora estipuladas.

  - Critério de Julgamento:

    - Será considerada a proposta mais vantajosa para a Administração, e consequentemente declarada vencedora do certame licitatório, aquela que ofertar o menor preço global decorrente dos valores atinentes aos serviços e fornecimento objeto desta contratação.

- DOS ANEXOS

  - Integram o presente Termo de Referência os ANEXOS constantes do quadro abaixo:

| Item | Descrição | Anexo |
| --- | --- | --- |
| 01 | PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DOS SPLITÕES NO MEZANINO | I-A |
| 02 | DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI | I-B |
| 03 | DO MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA | I-C |
| 04 | DO MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS | I-D |
| 05 | PLANTA INFORMATIVA DOS LOCAIS POR ONDE PASSARÃO OS SPLITÕES | I-E |

Recife, 19 de junho de 2018.

Equipe de Planejamento da Contratação.

| Maurino Cortez D'Avis | Pedro Alexandre Matias Bezerra | Paulo Roberto Galvão de Araújo |
| --- | --- | --- |
| Integrante Requisitante | Integrante Técnico | Integrante Administrativo |

ANEXO I-A

PREGÃO N.º __/2018

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DOS SPLITÕES NO MEZANINO

ANEXO I-B

PREGÃO N.º __/2018

DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

- DO BDI

  - Cálculo do BDI:

BDI ={[1+(AC+S+R+G)]x(1+DF)x(1+L)/(1-I)-1]} X 100

| Onde: | BDI | = | Bonificação de Despesas Indiretas; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AC | = | Taxa de rateio da administração central; |
|  | S | = | Taxa representativa de seguros; |
|  | R | = | Riscos e imprevisto; |
|  | G | = | Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital; |
|  | DF | = | Taxa representativa das despesas financeira; |
|  | L | = | Corresponde ao resultado bruto; |
|  | I | = | Taxa representativa dos impostos (PIS, CONFINS e ISS). |

BDI = {[1+(AC+S+R+G)]x(1+DF)x(1+L)/(1-I)-1]} X 100

BDI = {[1+(0,04+0,008+0,0127+0,01)]x(1+0,0123)x(1+0,074)/(1-0,0865)-1]} X 100

BDI = {1,0707x1,0123x1,074/0,9135-1} X 100

BDI = {1,1640/0,9135-1} X 100

BDI = 0,2742 X 100

BDI = 27,42%

Obs.: Valores de referência consoante Acórdão TCU nº 2.369/2011 - Plenário.

ANEXO I-C

PREGÃO N.º __/2018

DO MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Ao

Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Ref.: Pregão nº ___/2018.

Declaramos que em atendimento ao previsto no edital do Pregão Eletrônico nº _________/_____, que _______________________________ (nome), ________________________________ (profissão), portador(a) da CI/RG nº __________________________ e do CPF nº ______________________, da empresa _________________________________________, estabelecida no (a) ________________________________________________________________ (endereço), como seu representante legal para os fins da presente declaração, compareceu perante a Subsecretaria de Infraestrutura e Administração Predial do TRF da 5ª Região, com sede em Recife/PE, e vistoriou os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e dos graus de dificuldades existentes.

Local e data

___________________________________________

Assinatura e carimbo

(Responsável da empresa)

Visto e carimbo:

___________________________

Servidor do TRF da 5ª Região

ANEXO I-E

PREGÃO N.º __/2018

PLANTA INFORMATIVA DOS LOCAIS POR ONDE PASSARÃO OS SPLITÕES

(as setas com pontas vermelhas indicam por onde passarão os Splitões – dimensões em metros)

# Footnotes

A Declaração de Vistoria deve emitida em papel timbrado da licitante.